Siemień, dnia 12 maja 2026 r.

Nr postępowania: ZP.272.05.2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie MOF Parczew”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1173 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie wentylacji zgodnie z przedmiarem należy wykonać

kanały wentylacyjne wraz z anemostatami, izolacją termiczną oraz kratkami, a także montaż wentylatora kanałowego. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o odpowiednie rysunki. Dotyczy to remontu łazienki – piętro, przedszkole oraz Juliopol przedszkole.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać instalację wentylacji w pomieszczeniach łazienek. Dokumentację uzupełniono o część opisową i rysunkową.

- Juliopol łazienka zgodnie z dołączonym rys. nr 2 –wentylacja_ Juliopol

Układ wyrzutowy WC

W pomieszczeniu łazienki projektuje się jeden układ wyrzutowy bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanałowy w wersji wyciszonej o wydajności nominalnej 100m3/h. Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie dachowej typ BII i murowanym izolowanym cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół należy zaizolować wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej WC realizowany poprzez kratki nawiewne z sali przedszkola. W celu napływu powietrza do pomieszczenia łazienki, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W łazience panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących.

Roboty montażowe instalacji wentylacji

  - Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać,

  - Połączenia nyplowe w przypadku rur okrągłych oraz nasuwkowe w przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40,

  - W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku,

  - Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym,

  - Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych,

  - Kanały prowadzone pod stropami i w korytarzach należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych,

  - W sufitach podwieszanych należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych,

Montaż urządzeń

Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – ruchowymi. Wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta

- charakterystykę techniczną urządzenia

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Montaż izolacji

- montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,

- powierzchnia rurociągów, kanałów lub urządzenia powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną,

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- roboty montażowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

- powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia

Próby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej należy poddać próbie szczelności, wydajności oraz dokonać regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół skuteczności i szczelności instalacji.

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Wytyczne branżowe

Branża budowlana

-  wykonanie przebić w stropach i ścianach wg. uzgodnień

- wymurowanie cokołów pod podstawy dachowe

- uszczelnić przejścia przez dach

- wykonanie kratek w drzwiach wewnętrznych wg. uzgodnień

- w stropie podwieszonym przewidzieć dostęp do wentylatorów oraz elementów regulacyjnych.

- ZPO Siemień piętro WC – zgodnie z dołączonym rys. nr 2 – wentylacja_ ZPO Siemień_ piętro WC

Układy  wyrzutowe WC

W pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych, WC męskim oraz WC damskim projektuje się trzy układy bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w wersji wyciszonej o wydajności nominalnej 50 -100m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie dachowej typ BII i murowanym izolowanym cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół należy zaizolować wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej WC realizowany poprzez kratki nawiewne z korytarza. W celu napływu powietrza do pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W WC dla niepełnosprawnych, WC męskim oraz WC damskim panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących.

Roboty montażowe instalacji wentylacji

  - Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać,

  - Połączenia nyplowe w przypadku rur okrągłych oraz nasuwkowe w przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40,

  - W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku,

  - Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym,

  - Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych,

  - Kanały prowadzone pod stropami i w korytarzach należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych,

  - W sufitach podwieszanych należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych,

Montaż urządzeń

Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – ruchowymi. Wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta

- charakterystykę techniczną urządzenia

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Montaż izolacji

- montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,

- powierzchnia rurociągów, kanałów lub urządzenia powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną,

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- roboty montażowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

- powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia

Próby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej należy poddać próbie szczelności, wydajności oraz dokonać regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół skuteczności i szczelności instalacji.

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Wytyczne branżowe

Branża budowlana

-  wykonanie przebić w stropach i ścianach wg. uzgodnień

- wymurowanie cokołów pod podstawy dachowe

- uszczelnić przejścia przez dach

- wykonanie kratek w drzwiach wewnętrznych wg. uzgodnień

- w stropie podwieszonym przewidzieć dostęp do wentylatorów oraz elementów regulacyjnych.

- ZPO Siemień łazienka Przedszkole – zgodnie dołączonym z rys. nr 2_ZPO Siemień_ łazienka Przedszkole

Układy wyrzutowe WC

W pomieszczeniach WC przedszkole, WC chłopcy, WC dziewczynki oraz WC personelu projektuje się dwa układy wyrzutowe bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w wersji wyciszonej o wydajności nominalnej 50-200m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową z wyrzutem pionowym zamontowaną na podstawie dachowej typ BII i murowanym izolowanym cokole. Odcinek kanałów przechodzących przez cokół należy zaizolować wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej wc realizowany poprzez kratki nawiewne z szatni lub z korytarza. W celu napływu powietrza do pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W wc i pomieszczeniach brudnych panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących.

Roboty montażowe instalacji wentylacji

  - Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać,

  - Połączenia nyplowe w przypadku rur okrągłych oraz nasuwkowe w przypadku przewodów prostokątnych, powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40,

  - W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury lub przewodu i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np, wywołanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku,

  - Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczać w uchwytach na konstrukcji wsporczej z kształtownika ocynkowanego, mocowanego do stropu prętami gwintowanymi z metalowym kołkiem rozporowym,

  - Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach ruchomych,

  - Kanały prowadzone pod stropami i w korytarzach należy prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych,

  - W sufitach podwieszanych należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do przepustnic regulacyjnych i otworów rewizyjnych,

Montaż urządzeń

Urządzenia montować należy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno – ruchowymi. Wentylatory wyciągowe powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, podającą:

- nazwę producenta

- charakterystykę techniczną urządzenia

- datę produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

Montaż izolacji

- montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru,

- powierzchnia rurociągów, kanałów lub urządzenia powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną,

- materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

- roboty montażowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

- powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia

Próby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej należy poddać próbie szczelności, wydajności oraz dokonać regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół skuteczności i szczelności instalacji.

Odbiór końcowy można wykonać po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
i porządkowych. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Wytyczne branżowe

Branża budowlana

-  wykonanie przebić w stropach i ścianach wg. uzgodnień

- wymurowanie cokołów pod podstawy dachowe

- uszczelnić przejścia przez dach

- wykonanie kratek w drzwiach wewnętrznych wg. uzgodnień

- w stropie podwieszonym przewidzieć dostęp do wentylatorów oraz elementów regulacyjnych.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.