Siemień, dnia 24.01.2025 r.

Nr postępowania: ZP.272.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„ Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Instalacja RTV – w opisie technicznym wskazane jest wykonanie instalacji RTV. Proszę o uzupełnienie schematu sieci z ilością gniazd, typem oraz ilością anten oraz wskazanie miejsca montażu zespołu antenowego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w budynku zaprojektowano instalację do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz kanałów UHF. W tym celu na maszcie antenowym na dachu zlokalizowano dwie anteny do odbioru programów telewizyjnych. Instalacja została przewidziana w pomieszczeniach budynku wskazanych przez Inwestora zgodnie z rysunkiem schemat strukturalny. Skrzynkę SRTV z multiswitchem należy umieścić na ścianie w pomieszczeniu na parterze.

Zastosować szerokopasmową odbiorczą antenę TV, w której zostały uwzględnione zwiększone wymagania stawiane antenom aktywnym, przeznaczonym do odbioru wielu sygnałów telewizyjnych cyfrowych (multipleksy DVB-T). Zastosowany w antenie inteligentny przedwzmacniacz ma umożliwić instalowanie jej niezależnie od odległości do nadajnika TV. Przedwzmacniacz dokonuje ciągłej analizy wzmacnianych sygnałów i optymalnie dostosowuje swoje parametry.

Cechy produktu:

zoptymalizowana do odbioru wielu sygnałów TV cyfrowych (DVB-T)

Full HD

wbudowany inteligentny przedwzmacniacz, ciągle analizujący odbierane sygnały

szeroki zakres odbieranych częstotliwości TV

szeroki zakres napięć zasilania +5...+12V

niski współczynnik szumów tylko 2dB!

wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne

Pasmo pracy MHz: 174-790

Zysk dBi: 6-14 174-230

Wzmocnienie anteny dB: 20-22@470-790

Wzmocnienie przedwzmacniacza dB: 20…22+/-2

Polaryzacja: Pozioma (H)

Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pozioma): 40

Stosunek promieniowania – przód / tył : 24 db

Maksymalne poziomy sygnału TV na wyjściu: 103

Współczynnik szumów przy poziomie wyjściowym 90dBuV: 2 dB

Zasilanie / pobór prądu przy max. poziomie wyjściowym 105dBuV V / mA: +5..+12 / 60+/-3

Średnica masztu – maksymalna (mm): 25-60

Impedancja wyjściowa Ohm: 75

Typ złącza wyjściowego: „F” gniazdo

Wykonanie instalacji

Oprzewodowanie prowadzone będzie w korytkach instalacyjnych wspólnych dla instalacji słaboprądowych, kablem  Triset 45 75Ohm pod tynkiem na ścianach i sufitach w rurkach karbowanych giętkich FX20.

Uchwyt anteny internetowej i siatkowej przeznaczony do montażu na ścianie. Rozmiar podstawy to kwadrat 12cmx12cm, rozstaw otworów montażowych wynosi 9cm. Wysokość uchwytu to 75cm, a oddalenie od ściany to 25cm.

Multiswitch posiadający 8 wyjść do gniazd RTV oraz 4 wejścia dla konwertera satelitarnego "quattro" i anteny naziemnej DVB-T. Multiswitch Signal musi obsłużyć instalację dla min 8 gniazd RTV, do ośmiu gniazd umożliwić powinien  doprowadzenie sygnał satelitarnego i naziemnego za pomocą jednego przewodu. Wszystkie przewody od gniazd muszą być doprowadzone do miejsca gdzie będzie zamontowany multiswitch (tzw. topologia gwiazdy).

Pytanie nr 2

Czy w zakresie zamówienia jest instalacja fotowoltaiczna? Jeśli tak proszę o podanie dokładnej mocy paneli. W opisie wskazany jest zakres mocy od 445Wp do 520Wp.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga spełnienia min parametrów czyli moc modułu min 445Wp.  moc całkowita instalacji min 20,47kWp.

Pytanie nr 3

Czy w zakresie zamówienia jest instalacja przeciwoblodzeniowa na dachu. Jeśli tak proszę o podanie szczegółów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w celu ochrony dachu przed oblodzeniem należy zamontować 10 zestawów dł. min 15m przewodu grzewcze samoregulującego optymalizującego zużycie energii na napięcie 230V, moc 25 W/m w temp. +10°C. Konstrukcja przewodu grzejnego samoregulującego zapewnia długą i bezawaryjną pracę. Przewód automatycznie dopasowuje moc grzewczą na całym przebiegu. Na dachu

Dane techniczne:

Maksymalna utrzymywana temperatura lub temperatura ciągłego oddziaływania

(przy włączonym zasilaniu) 65°C

Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 85°C

Maksymalny skumulowany czas oddziaływania - 1000 h

Klasa temperaturowa T6 zgodnie z EN 60079-30-1 5.1.13

Minimalna temperatura montażu –60°C

Minimalny promień gięcia w temp 20°C: 13 mm

przy –60°C: 35 mm

Pytanie nr 4

Czy szafa GPD jest w zakresie postępowania. Jeśli tak proszę o podanie szczegółów dotyczących szafy GPD

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szafę wyposażyć zgodnie z opisem w dokumentacji.

Pytanie nr 5

Zgodnie z dokumentacją projektową należy dostarczyć oprawy wyposażone w system DALI. Proszę informację oraz schemat sterowania tymi oprawami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dokumentacji przedstawiono na planach lokalizację opraw sterowanych systemem DALI. W opisie szczegółowo określono rodzaj sterowania oraz wymagane parametry. Zamawiający nie narzuca konkretnego systemu sterowania, ponieważ na rynku istnieje wielu producentów oferujących różne rozwiązania związane z okablowaniem i sterowaniem. W związku z tym wymaga się jedynie spełnienia minimalnych parametrów opisanych w dokumentacji.

Pytanie nr 6

Proszę o uzupełnienie projektu o trasy kablowe – rysunki oraz informacje o rodzajach i typach koryt kablowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedłożona dokumentacja oraz rysunki techniczne są odpowiednio przygotowane i zawierają legendy oraz opisy obwodów elektrycznych, na podstawie których możliwe jest wykonanie wszystkich instalacji. Wykonawca może uwzględnić dodatkowe rysunki przydatne monterowi w swojej ofercie, jednak nie są one wymogiem Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Jak wykończyć fragmenty ściany po zamurowaniu otworów od strony pomieszczeń na parterze (pomieszczenie porządkowe, korytarz, magazynek) oraz na piętrze (pomieszczenie biurowe 105I, pomieszczenie porządkowe 104I, ) w istniejącym budynku?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż fragmentach ściany po zamurowaniu otworów od strony pomieszczeń należy otynkować (dostosować do istniejącej wyprawy) następnie pomalować całość pomieszczeń.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach sceny, Sali konferencyjnej oraz Sali widowiskowej na powierzchni ścian należy zamontować panele akustyczne wygłuszające. Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów technicznych paneli akustycznych oraz podanie ich  ilości. W kosztorysie brakuje tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w pomieszczeniach sceny, Sali konferencyjnej oraz Sali widowiskowej na powierzchni ścian należy zamontować panele akustyczne wygłuszające. Parametry techniczne paneli akustycznych wygłuszającena ściany: Panel 3D na filcu60x60

Ilość: 90,0m2

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 8 z dnia 15.01.2025 r. prosimy o wskazanie przybliżonego miejsca przeniesienia skrzynki hydrantowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż skrzynkę hydrantową należy przenieść na elewację tylną starej części.

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 15.01.2025 r. prosimy o podanie przybliżonej odległości wywozu kostki i płytek z rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do 5 km będzie wyznaczone miejsce wywozu kostki i płytek z rozbiórki.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 12 z dnia 15.01.2025 r. prosimy o podanie kolorystyki zarówno dla ścianek, jak i drzwi HPL na etapie przed składaniem ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ścianki i drzwi HPL wykonać w kolorach szarości. Dokładna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 13 z dnia 15.01.2025 r. prosimy o podanie kolorystyki RAL dla ościeżnic, która jest tożsama z kolorystyką ścian na etapie przed składaniem ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kolorystyka dla ościeżnic – w kolorach jasnych. Dokładna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 14 z dnia 15.01.2025 r. prosimy o podanie kolorystyki dla ościeżnicy, która jest tożsama z kolorystyką drzwi Dw3 na etapie przed składaniem ofert.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż kolorystyka dla ościeżnic, kolorystyka drzwi Dz3 – w kolorach jasnych. Dokładna kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie nr 14

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dla przyjętej przepompowni ścieków w pozycji nr 229 przedmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie projektu nie ma przepompowni ścieków.

Pytanie nr 15

Opis projektu PZT str. 30 ppkt. b) podaje iż: "- teren inwestycji objęty jest strefą pośredniej ochrony konserwatorskiej w miejscowości Siemień zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r., poz. 840 z późn.zm.)". Prosimy o udostępnienie wersji dokumentacji projektowej uzgodnionej i zatwierdzonej przez właściwy urząd ochrony zabytków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż Zamawiający posiada pozytywną opinię Konserwatora Zabytków.  Opinia w załączniku.

Pytanie nr 16

Rysunek nr 1 projektu architektoniczno-budowlanego w pomieszczeniu nr 2 zawiera opis, iż należy wzmocnić ściankę działową pod ściankę wspinaczkową. Prosimy podanie szczegółów dla w/w projektowanego wzmocnienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ścianę działową gr 12cm należy wzmocnić poprzez położenie 2x drutu#8 co drugą spoinę.

Pytanie nr 17

Prosimy o bardziej szczegółowe opisanie lamelli drewnianych dekoracyjnych wewnętrznych. Dokumentacja zawiera jedynie wzmiankę na rysunku nr 1 oraz nr 5A projektu architektoniczno-budowlanego.

Odpowiedź:

Specyfikacja techniczna lameli drewnianych:

1. Materiał i wymiary lameli:

Materiał: Drewno lite (np. dąb, jesion) lub klejone warstwowo dla większej trwałości.

Przekrój: 8 cm x 12 cm

Wykończenie: Gładkie, lakierowane lub olejowane, możliwe zaokrąglenie krawędzi (2-5 mm promienia).

Impregnacja: Drewno zabezpieczone przed wilgocią i szkodnikami, szczególnie jeśli elementy znajdują się w pobliżu okien lub otworów narażonych na wilgoć.

2. Odstępy między lamelami:

Odległość osiowa: ok 22 cm (14 cm odstępu).

Zapewniona równomierność dzięki zastosowaniu dystansów podczas montażu.

3. Konstrukcja wsporcza:

System górny: Lamele są zamontowane na poziomej belce górnej. Materiał belki:

Drewno: Profil min. 8 x 12 cm.

System dolny (opcjonalny): Dolne końce lameli mogą być zamocowane na dolnej ramie lub bezpośrednio do podłogi.

4. Mocowanie lameli:

Górne: Wkręty wpuszczane w górną belkę lub system szyn z uchwytami (niewidoczne elementy montażowe).

Dolne:Wsporniki wpuszczane w posadzkę lub zamocowane w dolnej belce.

Możliwość zastosowania ukrytych kołków montażowych.

Pytanie nr 18

Prosimy o bardziej szczegółowe opisanie lamelli aluminiowych dekoracyjnych zewnętrznych. Dokumentacja zawiera jedynie wizualizację na rysunku nr 6 i nr 7 projektu architektoniczno-budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lamele powinny być aluminiowe, drewnopodobne, odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

1. Lamele mocowane do podłoża i daszku żelbetowego (wysokość 6,66 m):

Rama nośna: Wykonana z profili aluminiowych (np. 100 x 180 mm), sztywna konstrukcja, malowana proszkowo w kolorze lameli.

Mocowanie do podłoża: Kotwy chemiczne w podłożu żelbetowym.

Mocowanie do daszku: Uchwyty aluminiowe lub stalowe z podkładkami antywibracyjnymi.

Profil lameli:

Przekrój kwadratowy (np. 80 x 80 mm).

Długość: Do 6,66 m (lub w segmentach, jeśli wymagane są podziały).

Wymagane odstępy: Odległość między lamelami powinna wynosić ok 14 cm.

2. Lamele mocowane do ściany (wysokość 5,1 m):

Profil lameli:

Przekrój kwadratowy (np. 80 x 80 mm).

Długość: Do 5,1 m.

Mocowanie:

Bezpośrednio do elewacji za pomocą wsporników aluminiowych (np. 100 x 50 mm), kotwionych w ścianie.

Możliwość zastosowania dystansów, aby oddzielić lamele od ściany i zapewnić optymalny wygląd.

Dodatkowe uwagi:

Lamele muszą być odpowiednio wzmocnione w przypadku długości powyżej 3m (zaleca się zastosowanie dodatkowych podpór).

Pytanie nr 19

Opis do projektu zagospodarowania terenu str. 24 podaje, iż: "Z pod rur spustowych wykonać wyprofilowane wodościeki na odległość co najmniej 1,0 m od budynku". Czy wodościeki należą do przedmiotu zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o opisanie rozwiązania odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych, czy do studzienek deszczowych, czy w teren zielony? Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunki wodościeku i podanie łącznej długości oraz szczegółów wykonawczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wody deszczowe będą odprowadzane z rur spustowych w teren zielony.

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie parametrów dla planowanych nasadzeń krzewów., ilości, wysokości sadzonek, Opis projektowy mówi o rozmieszczeniu klombów zgodnie z rysunkiem nasadzeń. Prosimy o udostępnienie rysunku nasadzeń klombów. Czy wokół nasadzeń należy wykonać nawierzchnię z kory drzewnej lub z grysu, jeśli tak to na jakiej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rysunek nasadzeń został udostępniony w dokumentacji (rysunek nr 2 w PZT)

Parametry planowanych nasadzeń:

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.