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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. „Modernizacja magazynu OC”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego Zamawiający – Gmina Siemień, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie 1: Przedmiar podaje zasilanie tablicy głównej kablem 5x10. Wydaje się to być wystarczające dla magazynu o domniemanej mocy 15kW. Natomiast schemat tablicy podaje już kabel o przekroju 5x50 i 2 sztuki kabli 5x25 do jednostek pomp ciepła.
Czy ten magazyn będzie mieć instalację pomp ciepła?  Czy będą to grzejniki elektryczne z możliwością ustawienia temperatury przeciwzamrożeniowej np. plus 8 stopni?

Odpowiedz: Należy uwzględnić WLZ kablem 5×10 mm². W chwili obecnej zakres opracowania nie obejmuje ogrzewania. W tablicy głównej należy przewidzieć rezerwę pod ewentualny przyszły obwód ogrzewania grzejnikami elektrycznymi. 

Pytanie 2: Sama proponowana obudowa tablicy głównej tj. 3x12 podtynkowa, nie wystarczy aby wprowadzić kable o tak dużym przekroju wspomnianym w schemacie. Należałoby dać dużo większa obudowę np. FWU42M2 lub inną.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie większej obudowy tablicy rozdzielczej, w celu prawidłowego rozmieszczenia i zlokalizowania w niej wszystkich wymaganych zabezpieczeń oraz zapewnienia prawidłowego wykonania instalacji.

Pytanie 3: Projektant przewiduje wyłącznik przeciwpożarowy prądu. W jakim celu? Kubatura budynku nie przekracza 1000m3 więc taki obiekt nie wymaga zestawu PWP.

Odpowiedz: Zamawiający rezygnuje z wykonania głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP).

Pytanie 4. Brak spójności przedmiaru z projektem względem ilości opraw oświetleniowych. Przedmiar podaje 16 szt wewnętrznych a rysunek 26 sztuk. Opraw zewnętrznych w przedmiarze jest 6 a na rysunku jest ich 5sztuk.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że przedmiar jest elementem pomocniczym. Ilość oraz rozmieszczenie opraw oświetleniowych należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami.

Pytanie 5. W jakim celu projektant przewiduje oprawy wyjścia ewakuacyjnego, a ponadto z jednego z pomieszczeń proponuje nawet dwie obol siebie, skoro z każdego pomieszczenia droga ewakuacji prowadzi bezpośrednio na zewnątrz. Ich ilość również jest różna na rysunku i w przedmiarze.

Odpowiedz: Oprawy przewidziane przy wejściu ewakuacyjnym mają na celu zapewnienie właściwego oświetlenia strefy wyjścia ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa osób opuszczających obiekt, w szczególności w przypadku zaniku podstawowego zasilania.
Oprawy zewnętrzne należy dostosować do funkcji dwufunkcyjnej, tj. zapewniającej podstawowe oświetlenie terenu oraz możliwość pracy w przypadku zaniku napięcia z własnego źródła zasilania awaryjnego, posiadającego wymagane certyfikaty i przystosowanego do pracy w niskich temperaturach.

Pytanie 6. Na rysunku pokazane są dwie centrale SSWiN do alarmu. Domyślamy się, że chodziło o manipulator do zbrojenia alarmu w jednym z tych miejsc. Tylko czy Zamawiający przewidział, że chcąc dostać się do pomieszczeń innych niż to z manipulatorem, będzie musiał wejść do pom. nr 1 aby najpierw dezaktywować alarm.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu magazynowym, w którym przewidziano lokalizację centrali sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), należy również zlokalizować manipulator systemu.
Przewiduje się jedną centralę oraz jeden manipulator, umożliwiający obsługę i odblokowanie całego obiektu.
Pytanie 7. Brak lokalizacji kamer podanych w przedmiarze oraz miejsca dla rejestratora.

Odpowiedz: Zamawiający wymaga wykonania kompletnego systemu monitoringu wizyjnego, zgodnie z lokalizacją kamer wskazaną w dokumentacji projektowej.
W zakresie należy uwzględnić kamery, rejestrator, niezbędne okablowanie oraz pozostały osprzęt wymagany do prawidłowego funkcjonowania systemu.
Rejestrator monitoringu należy zamontować w tym samym pomieszczeniu, w którym zlokalizowana będzie centrala sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

Pytanie 8. Zamawiający wymaga „szklenia trzykomorowego w stolarce okiennej” (czyli okien czteroszybowych)? czy jest to błąd w zapisie i poprawny opis to „trzyszybowe”? Pakiet trzykomorowy, zachowując optymalne odstępy między szybami musiałby mieć łączną grubość nawet ponad 55–60 mm. Tak gruba „kanapka” ze szkła nie mieści się w większości standardowych profili okiennych dostępnych na rynku. Fabryki dostosowują ofertę do obowiązujących norm prawnych (np. WT 2021), które wymagają, aby całe okno miało współczynnik Uw nie wyższy niż 0,9 W/(m²K). Wymóg ten w zupełności i z nawiązką spełniają powszechnie dostępne okna trzyszybowe (dwukomorowe).

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczący „szklenia trzykomorowego w stolarce okiennej” należy traktować jako omyłkę w opisie. W ramach zamówienia należy zastosować okna z pakietem trzyszybowym (dwukomorowym), z zachowaniem wymaganych parametrów cieplnych określonych w dokumentacji projektowej oraz obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych.

Pytanie 9. W jaki sposób ma być wykończona ściana zewnętrzna od zewnątrz (elewacja od strony północnej)? Jaki zakres robót przyjąć dla tej ściany od strony zewnętrznej?

Odpowiedz: Zamawiający wyjaśnia, że ściana zewnętrzna elewacji północnej nie jest objęta zakresem robót.

Pytanie 10. Na ścianie zewnętrznej ocieplanej od wewnątrz „należy wykonać warstwę paroizolacyjną lub zastosować systemowe płyty z wbudowaną barierą paroszczelną, w celu ograniczenia ryzyka kondensacji pary wodnej w przegrodzie”. Czy oznacza to zastosowanie np. warstwy tynku akrylowego (stosunkowo paroszczelnego) jako warstwy wykończeniowej od wewnątrz?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że na ścianie zewnętrznej docieplonej od wewnątrz należy wykonać warstwę paroizolacyjną lub zastosować systemowe płyty z wbudowaną barierą paroszczelną, w celu ograniczenia ryzyka kondensacji pary wodnej w przegrodzie i wykończenie tynkiem akrylowym. 


Zamawiający – Gmina Siemień wprowadza zmianę treści zapytania ofertowego.
· Zmianie ulegają postanowienia rozdziału XIX 

Treść pierwotna:
0. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Siemień ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, pokój nr 14 – (sekretariat), lub przesłać drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres administrator@siemien.pl  do dnia 25.09.2026 r. godz. 11:00.

Treść zmieniona:
0. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Siemień ul. Stawowa 1B, 21-220 Siemień, pokój nr 14 – (sekretariat), lub przesłać drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty) na adres administrator@siemien.pl do dnia 28.09.2026 r. godz. 11:00.



Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego.

